津工信电力〔2018〕1号附件2

2018年“热电解耦”改造补助资金项目汇总表

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 改造 时间 | 项目主要内容及效果 | 项目 总投资 (万元) | 补助资金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津国电津能热电有限公司 | #2机组热泵技改及机组精细化调整项目 | 2015.3-2017.11 | 项目主要对8台溴化锂吸收式热泵机组进行技改，供热季回收#2机组循环水余热损失，通过调整中压缸排汽至低压缸调节阀最小开度，将最小供热负荷点降低到132MW，通过LCV阀开度调节和冷端优化，使低压缸进汽、供热抽汽和循环水量达到最佳配比，实现循环水不上塔工况，基本消除了冷源损失，通过精心调整热泵系统，提高热泵效率，在热网回水温度低于50℃时，COP值优于设计工况1.7。通过改造和优化调整，提升机组调峰能力约98MW。 | 1205 | 360 |
| 2 | 天津华电福源热电有限公司 | #1机组低真空循环水供热、#2机组双转子互换循环水供热改造项目 | 2014.6-2018.10 | 项目主要对#1机组进行低真空循环水供热改造，将凝汽器循环冷却水的入口及出口管路接入供热系统，采用热网循环水作为凝汽器的循环冷却水来冷却汽轮机排汽，充分利用汽轮机排汽汽化潜热。对#2机组进行双转子互换循环水供热改造，采暖期使用排汽面积相对减少的新转子，非采暖期使用原涉及配备的旧转子，采暖期凝汽器运行高背压，非采暖期运行低背压。改造后，显著增加机组供热能力，增加供热面积200万平米，增加调峰能力约60MW。 | 2021 | 450 |